Fragebogen für die Ausarbeitung eines Angebotes für Wasserturbinen

Name:

Firma:

Straße:

Postleitzahl, Stadt:

Land:

Tel.:

Fax:

Email:

PROJEKT

STANDORT DES PROJEKTES

1. 	Bruttofallhöhe:				      m

2. 	Verfügbare Wassermenge?

Januar:		      l/s						Mai:		      l/s						September: 	      l/s

Februar:	     	 l/s						Juni:		      l/s						Oktober: 		      l/s

März:		     	 l/s						Juli:		      l/s						November: 	      l/s

April:		     	 l/s						August:	      l/s						Dezember:	      l/s

Fügen Sie bitte eine Abflussmengendauerlinie des Triebwassers bei.

Ist Ihnen die Maximierung der Jahresarbeit wichtig?		 ja	    nein

3. 	Welche größte Leistung an den Generatorklemmen erwarten Sie?		      kW

4. 	Wie soll das Wasser der Turbine zugeleitet werden?

a) 	offener Kanal							Länge		     	 m;										  Abmessungen	      m

und/oder

b)		Rohrleitung:								Länge		      m

Durchmesser	      mm

Material der Rohre:

Max. zulässiger Druckanstieg in der Rohrleitung (wenn vorhanden): 		      bar

Blatt 2 des Fragebogens

5. 	Aufstellungshöhe:	      m üNN

6. 	Was wollen Sie mit der Energie tun?

a)		  Stromerzeugung					Frequenz:	      Hz							Spannung:	      V

Synchrongenerator:

Inselbetrieb

(Autonome Energieerzeugung zur Versorgung eines unabhängigen Netzes)

Parallelbetrieb

(Parallelbetrieb mit dem öffentlichen Netz)

Insel + Parallelbetrieb

Parallelbetrieb mit dem öffentlichen Netz und Inselbetrieb

Asynchrongenerator

(Parallelbetrieb mit dem öffentlichen Netz)

b)		 Transmission

Sägewerk

Mühle

7. 	Wasserqualität (z.B. hoher abrasiver Anteil-, pH-Wert usw.)

8. 	Haben Sie ein Wasserrecht?	 ja	 nein

9. 	Lieferumfang:

Turbine

Regler

Drehzahlübersetzung (wenn nötig)

Generator

Schaltanlage

Absperrorgan

Ist für Sie geringer Wartungsaufwand ein wichtiges Kriterium? 	 ja	 nein

Fügen Sie Ihrer Anfrage bitte eine Zeichnung oder Skizze des Projektes bei.

Datum, Ort																																				Unterschrift

| OSSBERGER GmbH + Co Otto-Rieder-Strasse 7 - Postfach 425 D-91781 Weissenburg / Bayern DEUTSCHLAND Telefon: 09141 / 977-0 Telefax: 09141 / 977-20 E-Mail: ossberger@ossberger.de Internet: http: // www.ossberger.de | Hydro | OSSBERGER TURBINES, INC. P.O. Box 736 Hayes, VA 23072 U.S.A. Telefon: 804-360 7993 Telefax: 804-360 7993 E-Mail: htsinc@erols.com |
| --- | --- | --- |

Blatt 3 des Fragebogens

Erläuterung zum Fragebogen

zu 1)		Mit Bruttofallhöhe ist der senkrechte Abstand zwischen Oberwasser- und Unterwasserspiegel bezeichnet.

zu 4)		Diese Angaben benötigen wir zur Bestimmung der Nettofallhöhe und Auslegung des Turbinenreglers.

zu 6)	Ein wesentlicher Aspekt bei der Auswahl des Generators ist, neben den technischen Erfordernissen, der  Investitionsaufwand. In der Reihenfolge des Investitionsaufwandes listen wir Ihnen die Anlagenkonfiguration auf:

| Asynchronanlage für Netzparallelbetrieb | Asynchrongenerator | Der Asynchrongenerator (Käfigläufermotor) ist bei kleinen Leistungen preislich günstiger als der Synchrongenerator. Als Regelung genügt ein Wasserstandsregler. |
| --- | --- | --- |
| Synchronanlage nur Parallelbetrieb | Synchrongenerator kein Schwungrad | Bei größeren Leistungen ist der Synchrongenerator preislich günstiger als der Asynchrongenerator. Als Regelung genügt ein Wasserstandsregler. |
| Synchronanlage nur Inselbetrieb | Synchrongenerator mit Schwungrad | Da die Anlage autonom Strom erzeugen soll, muss ein selbsterregter Synchrongenerator eingesetzt werden. Ein Drehzahlregler hält die Maschinendrehzahl, auch bei schwankendem Energiebedarf, konstant. Die Anlage muss in der Lage sein, ohne Fremdenergie zu starten (black start) |
| Synchronanlage insel- und parallelbetriebsfähig | Synchrongenerator mit Schwungrad | Da die Anlage autonom Strom erzeugen soll, muss ein selbsterregter Synchrongenerator eingesetzt werden. Ein Drehzahlregler hält die Maschinendrehzahl, auch bei schwankendem Energiebedarf, konstant. Die Anlage muss in der Lage sein, ohne Fremdenergie zu starten (black start) Ferner wird ein Regelkreis „wasserstandsabhängiger Betrieb“ für den Parallelbetrieb mit dem Netz nötig. |